- УКРАЇНА
            МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
   ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ№219

Від 29.08.2019р.                                                           м. Могилів-Подільський

Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Водоканал»

у новій редакції

Відповідно до ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017р. №316 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018р.

за № 56/31508, ст.131  Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,-

виконком міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити  Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Водоканал» у новій редакції.

2. Директору МКП «Водоканал» Чепелюку В.І. забезпечити додержання затверджених Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понад нормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 16.05.2014р. №138.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради, в.о. першого заступника міського голови Гоцуляка М.В..

Міський голова                                                            П. Бровко

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 29.08.2019 року №219

ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

стічних вод у міську каналізаційну мережу

міста Могилева – Подільського

2019р.

ЗМІСТ

Перелік термінів

1. Загальна частина.

2. Умови приєднання й користування.

3. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод у міську

каналізаційну мережу.

4. Правила і порядок приймання рідких побутових відходів на зливну мережу.

5. Контроль за скиданням Споживачів стічних воду міську каналізаційну

мережу.

6. Відповідальність Споживачів за порушення, що допущені при скиданні

стічних вод у міську каналізаційну мережу.

7. Нормативи плати за скид стічних вод у міську каналізаційну мережу.

8. Порядок обчислення плати за скид стічних вод уканалізаційну мережу.

9. Порядок стягнення плати за скид стічних вод у міську каналізаційну

мережу.

10. Визначення плати за розміщення осадів.

ДОДАТКИ

Додаток  1   Дозвіл на скидання виробничих стічних вод у систему каналізації

міста Могилева – Подільського.

Додаток  2    Порядок проведення відбору проб.

Додаток  3    Акт обстеження.

Додаток  4    Індивідуальні тимчасово допустимі величини показників (ДВП)

якості стічних вод, що приймаються від промислових

підприємств.

Додаток  5    Акт відбору проб стічних вод.

Додаток  6    Протокол дослідження якості стічних вод.

Додаток  7   Дозвіл на скидання господарчо-побутових стічних вод з

вигрібних ям.

Додаток  8   Таблиця 1. Допустимі величини показників (ДВП) забруднюючих

речовин у стічних водах, прийнятих від споживачів в міську

каналізаційну систему м. Могилева – Подільського.

ПРАВИЛА

ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД У МІСЬКУ КАНАЛІЗАЦІЙНУ МЕРЕЖУ

М. МОГИЛЕВА – ПОДІЛЬСЬКОГО

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Правила приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу міста

Могилева-Подільського (далі – Правила) розроблені відповідно до

положень Закону України «Про охорону навколишнього природного

середовища», Водного кодексу України і «Правил користування

системами комунального водопостачання в містах і селищах України»

2008 року із змінами, внесенеми згідно з наказами Міністерства

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального

господарства від 27.03.2012 року№131, від 24.10.2012 року№ 541, (далі – Правила користування ), а також у виконання наказу від 19.02.2002 року № 37 Держбуду України «Про затвердження Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів» (далі – Інструкція), та Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України і постанов Кабінету Міністрів України від

25 березня 1999 року №465 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 року №748 (748-2013-п) «Про затвердження Правил охорони поверхневих во від забруднення зворотними водами» для проведення єдиної екологічної політики з питань охорони навколишнього природного середовища, упорядкування укладення договорів з підприємствами на послуги каналізації та стягнення плати за склад промислових стічних вод у системи каналізації та стягнення плати за скид промислових стічних вод у системи каналізації населених пунктів. Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища  і стягнення цього збору включили в Податковий кодекс України в ст. 249.2 і далі в цій же статті.

1.2. Правила регламентують нормативи водовідведення по кількості і якості стічних вод, прийнятих від Споживачів  у систему каналізації міста  Могилева-Подільського, з метою:

-  забезпечення безаварійної роботи мереж системи каналізації

(запобігання замулювання, зажирювання, закупорки трубопроводів,також

агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування);

-  забезпечення стійкої роботи міських очисних споруд (запобігання

порушення технологічного режиму очистки внаслідок наднормативного

надходження забруднюючих речовин);

- забезпечення екологічної безпеки р. Дністер (попередження її забруднення

недостатньо очищеними стічними водами).

1.3. Правила містять:

- нормативні показники загальних властивостей і кількості стічних вод, що

приймаються у систему каналізації, з урахуванням можливості їх приймання

діючими станціями біологічної очистки;

- перелік речовин, заборонених до скидання в системи каналізації.

1.4. Взаємовідносини між МКП «Водоканал» і споживачем регламентує              Договір на скидання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Могилева-Подільського (розділ 2), а також Правила і нормативні акти, що діють у період  дії Договору.

1.5. При здійсненні контролю за скидання споживачем стічних вод у  міську каналізаційну мережу МКП «Водоканал» керується Правилами.

1.6. Правила є обов’язковими для споживачів усіх форм власності,

що відводять стічні води в системи каналізації м. Могилева-Подільського.

1.7. За кількість і склад стічних вод Субспоживача повну

відповідальність несе Споживач.

1.8. У випадку відмови Споживача відповідати за склад і кількість стічних вод Субспоживача, Субспоживач повинен укладати окремий Договір з МКП «Водоканал» і одержати Дозвіл на скидання стічних вод.

1.9. Для всіх споживачів, що скидають стічні води в систему каналізації

міста Могилева-Подільського встановлюються єдині нормативи концентрації забруднюючих речовин – допустимі величини показників (ДВП) (додаток 8 Таблиця 1до Правил приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу

м. Могилева-Подільського) ДВП встановлюється, виходячи з технічних можливостей міської каналізаційної мережі та очисних споруд, з урахуванням вимог-наказу від 19.02.2002р. № 37 Держбуду України «Про затвердження Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів» та «Правил приймання

стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України». Відповідно до Закону України від 25.06.1991 року «Про охорону навколишнього природного середовища» і постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року №465 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 року №748 (748-2013-п) «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» для проведення єдиної екологічної політики з питань охорони навколишнього природного середовища, упорядкування укладення договорів з підприємствами на послуги каналізації та стягнення плати за скид промислових стічних вод у системи каналізації населених пунктів. Порядок  встановлення нормативів збору за

забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору включили в Податковий кодекс України в ст.249.2 і далі в цій же статті.

1.10. Для споживачів, що не мають технічних економічних можливостей

досягти показників наведених у таблиці, можуть бути встановлені

індивідуальні тимчасові нормативи, які враховують вимоги захисту

мереж водовідведення і можливості переробки цих забруднень міськими очисними спорудами.Термін дії тимчасових ДВП три роки. Розрахунок тимчасових ДВП фінансується споживачем (додаток 4 до Правил приймання вод у міську каналізаційну мережу м.Могилева-Подільського).

1.11. Перелік речовин, що заборонені до скидання в систему каналізації

(пп.-3.2-3.6), встановлюється єдиним для стічних вод усіх категорій споживачів.

1.12. Споживачі несуть встановлену законодавством відповідальність за порушення Правил і за аварійні ситуації, що можуть виникнути на

міських каналізаційних мережах і очисних спорудах внаслідок скидання споживачем у каналізацію забруднень, що кількісно і якісно не відповідають вимогам Правил.

1.13. У випадку зміни умов каналізування міста, введення нових норм і вимог до якості очистки, категорії водного об’єкту або інших причин, що призводять до раніше непередбачених змін кількості, складу, властивостей міських стічних вод, МКП «Водоканал» за узгодження з органами самоврядування, має право змінити раніше узгоджені вимоги до умов скидання стічних вод даного споживача, стосовно до нової обставини, і визначити термін протягом якого споживачем повинні бути проведені, відповідні заходи.

2.  УМОВИ ПРИЄДНАННЯ І УМОВИ КОРИСТУВАННЯ

СПОЖИВАЧАМИ МІСЬКОЮ КАНАЛІЗАЦІЙНОЮ МЕРЕЖОЮ

2.1. Приєднання споживача до міської каналізаційної мережі повинно

здійснюватися у встановленому порядку з обладнанням на випуску контрольного колодязя, що розташований за межами підприємства, організації, установи.

Колодязі, що встановленні на мережах, які належать споживачеві

повинні завжди бути доступні для огляду, вільні від завалів грунтом, будівельним сміттям та ін. Забороняється залишати колодязі  з

нещільно прикритими, розбитими або зсуненими люками, отворами

в кришках люків. Взимку кришки колодязів необхідно очищати від снігу та льоду. Місце  розташування колодязів повинно бути позначено спеціальними табличками з прив’язками на місцях. При зникненні або поломці кришок колодязів Споживач зобов’язаний придбати нові.

2.2. При будівництві або реконструкції об’єкта Споживач зобов’язаний:

- одержати ТУ на розробку проекту;

- узгодити з МКП «Водоканал» проектну документацію.

2.3. Для приєднання до каналізації мережі, Споживачу необхідно

укласти з МКП «Водоканал» Договір на приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м.Могилева-Подільського.

Договір укладається на підставі Технічних умов каналізування (ТУ) і

Дозволу на скидання, що видається Споживачеві МКП «Водоканал».

(Додаток 1 до Правил приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Могилева-Подільського).

2.4. Для укладення Договору на приймання стічних вод та отримання

Дозволу на скидання стічних вод споживач надає такі документи:

- Лист-заяву на укладання договору на скид стічних вод із зазначенням

пропонованих до приймання вод за кожним з випусків;

- Генплан об’єкта в масштабі 1:500 з каналізаційними мережами та випусками

до міської каналізації;

- Індивідуальні норми водопостачання та водовідведення на одиницю

продукції або послуг;

- Паспорт водного господарства;

- Довідку про водокористування з усіх джерел;

- Дані про категорію Споживача;

- Акт обстеження Споживача (додаток 3 до Дозволу);

- Довідка про ліміти водоспоживання та водовідведення, фактичні витрати

питної води та кількість стічних вод, які скидаються, та їх якісний склад.

При наявності у споживача локальних очисних споруд (відстійників,

нафтовловлювачів і т.д.) він надає:

- схему локальних очисних споруд;

- копію довідки про місце заховання відходів очистки і терміни їхнього

вивозу, узгоджені із природноохороними органами;

- довідка про місце заховання та об’єм твердих і рідких відходів;

- форма №2 – ТП (водгосп) державної статистичної звітності.

2.5. При розгляді матеріалів для одержання ТУ і Дозволу на скидання  стічних вод від МКП «Водоканал», Споживач зобов’язаний надати МКП

«Водоканал» можливість:

- обстежити об’єкт і відібрати проби стічних вод;

- детально знайомитися з технологією виробництва та одержати необхідну

технологічну документацію.

2.6. МКП «Водоканал» розглядає подані матеріали та у 30-денний термін видає Дозвіл на скидання при відповідності умов скидання стоків

Правилам.У випадку невідповідності, споживач зобов’язаний

узгодити з МКП «Водоканал» необхідні заходи. На період оформлення Дозволу може бути укладений тимчасовий Договір.

2.7. Дозвіл діє на період зберігання кількості і складу стічних вод споживача, але не більше трьох років. Після закінчення цього терміну його варто продовжити.

2.8. При будівництві локальних очисних споруд або реконструкції, споживач зобов’язаний переоформити Дозвіл на скидання та узгодити технологію очистки з МКП «Водоканал».

2.9. Споживач, що підключається до каналізаційної мережі без Дозволу МКП «Водоканал», може бути відключений від каналізації після офіційного повідомлення. До нього можуть бути застосовані санкції, відповідно до чинного законодавства.

2.10. За скидання стічних вод після закінчення терміну дії Дозволу, Споживач сплачує по підвищеному тарифу до переоформлення Дозволу.

2.11. Будь-які зміни якісного і/або кількісного складу стічних вод повинні погоджуватися Споживачем з МКП «Водоканал» у 10-денний термін.

2.12. Забороняється скидання стічних вод декількох споживачів в один випуск.

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ

СТІЧНХ ВОД, ЯКІ СКИДАЮТЬСЯ У МІСЬКУ КАНАЛІЗАЦІЙНУ

МЕРЕЖУ

3.1. У міську каналізаційну мережу від Споживачів приймаються стічні води, що:

- не можуть бути використані у виробництві після локальної очистки;

- не порушують роботу каналізаційних мереж споруд і забезпечують безпеку

їхньої експлуатації;

- можуть бути очищені на очисних спорудах біологічної очистки разом «Правил охорони поверхневих вод».

3.2 Забороняється скидати в міську каналізаційну мережу стічні води споживачів, що містять:

- речовини, що спроможні засмічувати труби, колодязі, грати або

відкладатися на стінках труб, колодязів, грат (окалина, вапно, пісок, гіпс,

металева стружка, тощо);

- речовини, що чинять руйнуючу дію на матеріал труб та елементи споруд

каналізації;

- пальні домішки і розчинені газоподібні речовини, які спроможні утворювати

вибухонебезпечні суміші, агресивні гази з руйнуючим корозійним впливом

на каналізаційні мережі і споруди, що чинять отруйний вплив на працюючий

персонал;

- речовини, для яких не встановлені гранично допустимі концентрації (ГДК) у

воді водойм рибогосподарського або культурно – побутового

водокористування;

- збудники інфекційних захворювань;

- нерозчинні олії, а також смоли і мазут;

- біологічно жорсткі і синтетичні поверхнево – активні речовини (далі СПАР),

які важко руйнуються;

- токсичні і радіоактивні забруднювання;

- завислі і споживаючі речовини з концентрацією більш 500 мг/л.

3.3. Категорично забороняється скидання в каналізацію кислот і розчинників, бензину, діетилового ефіру, дихлорметану, бензолів та їхніх похідних, тощо. Забороняється скидання розчинів, що містять сірководень, сірковуглець, окис вуглецю, ціанистоводневу кислоту, пари легколетких вуглеводів і т.д.

3.4. Забороняється також скидати в міську каналізацію виробничі стічні води, що мають:

- температуру вище 400 о рН нижче 6,5 або вище 9,0;

- ХСК вище БСК.5 більш ніж у 2,5 рази або БСК тш  більш ніж у 1,5 рази;

- концентровані маточні, та кубові розчини;

- дренажні води, конденсат і нормативно чисті виробничі стічні води;

- організований поверхневий стік із територій промислових підприємств;

- осади після локальних очисних споруд, грунт, будівельне і побутове сміття,

відходи виробництва;

- понадлімітні (перевищуючі договірні) об’єми.

3.5. Стічні води, що містять радіоактивні, токсичні та бактеріальні забруднення, перед скиданням у каналізацію населених пунктів повинні бути знешкоджені на локальних очисних спорудах споживача.

3.6. Суворо забороняється таке обєднання виробничих стічних вод у  каналізаційних мережах, внаслідок якого утворюються емульсії, отруйні або вибухонебезпечні гази, а також велика кількість нерозчинних речовин.

3.7. При порушенні споживачем вимог п. 3.2 – 3.6., МКП «Водоканал» має право ставити питання перед компетентними органами про притягнення винних до відповідальності та компенсації нанесених збитків нарахуванням штрафних санкцій.

3.8. Керівники споживача відповідають за збільшення об’єму і погіршення якісного складу стічних вод, у порівняні із зафіксованими в Договорі. У випадку систематичного порушення споживачем  Правил, у тому числі причетності споживача до загазованості колекторів, МКП «Водоканал» має право встановлювати для винних споживачів підвищений тариф до усунення недоліків (згідно п.8 даних Правил)

3.9. МКП «Водоканал» в змозі вимагати від споживачів розробку узгодження з МКП «Водоканал» заходів щодо доведення якості стоків до встановлених нормативів. При  відсутності заходів або невиконанні їх в узгоджений термін, МКП «Водоканал» має право відключити споживача від каналізаційної мережі, завчасно повідомивши його про це.

3.10. Якщо споживач не в змозі досягти необхідних нормативів по концентрації забруднень, характеристик для його виробництва, але проводить роботи по досягненню встановлених нормативів, то МКП «Водоканал» має право встановлювати для нього спеціальний тариф (не більш ніж на один рік) згідно нормативної бази та спеціальної домовленості сторін з оформленням окремого договору.

3.11. Керівники усіх Споживачів зобов’язані забезпечити представників КП «Водоканал» можливістю ознайомлення з технологією виробництва, з транспортування та очистку на ОСК.

4. ПРАВИЛА І ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РІДКИХ

ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА ЗЛИВНІ СТАНЦІЇ

4.1. До річних відходів відносяться рідкі нечистоти, помиї та інші побутові стоки, які накопичуються та зберігаються у вигрібних ямах та дворових вбиральнях.

4.2. Відповідно до Сніп 2.04.03.85 «Канализация, наружные сети и сооружения» і скидання рідких відходів здійснюється тільки на зливних станціях з оплатою відповідних послуг. Скидання їх в каналізаційні мережі суворо забороняється, до порушників застосовуються міри згідно чинного законодавства.

4.3. Забороняється скидати стічні води від вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості.

4.4. Правила поширюються на всі види рідких побутових відходів, що надходять у міську каналізацію через зливні станції від діючих підприємств, що будуються і реконструюються, організацій та установ усіх форм власності, від приватних домоволодінь.

4.5. На зливних станціях відношення кількості води, слід приймати 1:1. Варто передбачити 30 %  загальних витрат на миття транспортних засобів брандспойтами, 25% - на розведення покидьок в каналі біля приймальної волонки  та 45% - у відділенні грат і на створення водяної завіси.

4.6. Об’єми водовідведення формуються на основі затверджених міськвиконкомом м. Могилів-Подільського норм водоспоживання з урахуванням ступеню упорядження і кількості мешканців (працюючих), але не менше 25/ добу на 1 людину (СНІП 2.04.03-85 «Канализация, напружные сети и сооруження» п.2.4.), а при наявності приладів обліку – по їх показниках.

4.7. Відповідно до вимог СанПІН 42-128-4690-88 для збирання рідких відходів в районах, що не каналізовані, влаштовуються дворові помийниці, які повинні мати водонепроникний вигріб та наземну частину з кришкою і гратою для відділення твердих фракцій. Для зручності очистки грат передня стінка помийниці повина зніматися або відкриватися, якщо присутні дворові убиральні, вигріб може бути спільним.

4.8. В умовах децентралізованого водопостачання дворові вигрібні ями мають бути віддалені від водопровідних колодязів не менше 50 метрів. Влаштування вигрібної ями проводяться після отримання Дозволу міської СЕС та погодження проекту на влаштування вигрібної ями ВТВ Водоканалу.

4.9. Відповідно до вимог СанПІН 42-128-4690-88 глибина вигріба залежить від рівня ґрунтових вод, але повинна бути більше на 3 метри.

4.10. При порушенні правил експлуатації вигрібних ям (розлив нечистот, або перехід рідких відходів у тверду фазу), сплата за вивіз і приймання рідких відходів здійснюється за підвищеними тарифами (згідно п.8 даних Правил).

4.11. Відповідно до вимог СанПІН 42-128-4690-88 неканалізовані убиральні ями повинні дезінфікуватися. Склад дезінфікуючого розчину: хлорне вапно (10%), нафта лізол (10%), креолін (5%), мета силікат натрію (10%), гіпохлорид натрію (3-5%), лізол (5%). Забороняється застосувати сухе хлорне вапно (виняток складає харчові об’єкти і медичні лікувально – профілактичні заклади).

4.12. Проведення рідких відходів від місця їхнього скидання до зливної станції здійснюється силами водоканалу або організацією, що в подальшому іменується – Перевізник.

4.13. Перевізник зобов’язаний укласти договір з Водоканалом на приймання та очищення рідких відходів на ОСК. На підставі укладеного договору з Водоканалом Перевізник отримує Дозвіл на цей вид діяльності. Дозвіл видається терміном на один рік. Забороняється виконувати дану діяльність без отримання Дозволу.

4.14. При вивозі відходів транспортними засобами Водоканалу, між ним і Споживачем укладається Договір на вивіз, злив і очищення рідких відходів. При вивозі рідких відходів Перевізником. При заключенні договору Споживач або Перевізник зобов’язаний надати в обов’язковому порядку Водоканалу дані про кількість та хімічний склад рідких відходів, які зливаються (виконаних спеціалізованими акредитованими лабораторіями). Оплата здійснюється відповідно розрахунку за приймання рідких відходів на ОСК, яка щоквартирно уточнюється (згідно п.8 даних Правил).

4.15. Стоки вигрібних ям не повинні містити значні механічні домішки і пісок. БСК повн. не повинні перевищувати 1000 мг/л. Аналіз проб рідких

відходів, які приймаються, проводяться періодично. При виявленні факту перевищення встановленими даними правилами нормативів проводиться

нарахування по підвищеному тарифу відповідно до п.8 Правил забороняється скидати у вигрібні ями і на зливні станції дощові і розталі води, осади із шламонакопичувачів, жиро уловлювачів та нафтоуловлювачів та інші промислові відходи.

4.16. Основні дані щодо вигрібних ям заносяться в Санітарні паспорти. Прийняття в експлуатацію вигрібної ями здійснюється комісією, з обов’язковою участю працівників Водоканалу та оформлення відповідного  акту. Санітарний паспорт вигрібної ями є невід’ємною частиною Договору на вивіз рідких відходів.

4.17. Перевезення рідких відходів від місця їхнього скидання до зливної станції здійснюється тільки спеціальними машинами К0503Б, КО- 503Б-1 та і.н.

4.18. Споживач зобов’язаний забезпечити вільний проїзд до вигрібної ями. Якщо проїзд відсутній, Водоканал або Перевізник не несуть відповідальності за не вивезення рідких відходів.

4.19. При зміні найменування Споживача або Перевізника, а також при зміні розрахункогово рахунку в банку, юридичної адреси або інших реквізитів, Споживач або Перевізник зобов’язаний у триденний термін офіційно повідомити про зміни Водоканал.

4.20. Водоканал здійснює постійний технічний і санітарний контроль за виконанням Споживачами вимог цього розділу.

4.21. При порушенні правил збору і вивозу рідких ВІДХОДІВ Споживач або Перевізник сплачує послуги, надані Водоканалом за підвищеним тарифом (згідно п.8 даних Правил).

4.22. Споживачі несуть встановлену законодавством юридичну відповідальність за порушення Правил та відповідних законодавчих актів України.

4.23. Підключення Споживачів, що мають вигрібні ями, до міської каналізаційної мережі проводиться Водоканалом у встановленому порядку, відповідно до розд. 2.

5. КОНТРОЛЬ ЗА СКИДАННЯМ АБОНЕНТАМИ СТІЧНИХ  ВОД У МІСЬКУ КАНАЛІЗАЦІЙНУ МЕРЕЖУ

5.1. Водоканал здійснює постійний контроль за кількістю і якістю стічних вод, що надходять у міську каналізацію від усіх Споживачів.

5.2. Контроль містить у собі:

- урахування кількості стічних вод;

- аналіз наданих Споживачами звітних відомостей про об’єм і якісний склад

стічних вод, режим їх скидання;

- обстеження та аналіз роботи локальних очисних споруд Споживача;

- аналіз впливу якісного складу стічних вод Споживача на мережі і споруди

каналізації;

- планові контрольні виміри якості і кількості стічних вод Споживача та їх

аналіз;

5.3.  Позапланові контрольні виміри якості і кількості стічних вод Споживача та їх аналіз. Всі Споживачі зобов’язані щомісяця подавати Водоканалу звіти зведення у формі довідки про об’єм і якісний склад стічних вод, а також режим їх скидання. В окремих випадках періодичність надання звітних зведень за узгодженням з Водоканалом може бути іншою, але не рідше одного разу в квартал.

5.4.  Керівники підприємств і організацій відповідають за вірогідність звітних даних по кількості та якость стічних вод, що подаються в Водоканал.

5.5.  Якість стічних вод, що скидаються, визначається хімічними аналізами, підтвердженими Актом відбору проб стічних вод (додаток 3) та Протоколом дослідження якості стічних вод (додаток 4). Аналізи виконуються лабораторіями, що атестовані на виконання цих видів досліджень.

5.6.  Контрольний аналіз проб стічних вод здійснює лабораторія Водоканалу, що атестована встановленим порядком за правилами, чинними в Україні для галузі аналізу стічних вод.

5.7.  Представник Споживача має право бути присутнім при контрольному аналізі проб стічних вод свого підприємства.

5.8.  Роботи щодо відбору контрольних проб стічних вод Споживача, їх зберіганню та доставці здійснюються лабораторією Водоканалу, що має необхідне технічне забезпечення і відповідає за відбір проб, їх доставку і зберігання, якість проведення аналітичних робіт, оформлення документів, дотримання правил техніки безпеки. Відбір проб здійснюється при наявності представника Споживача та оформлюється Актом відбору проб (додаток 5). Відбір проб проводиться з лотка контрольного колодязя відповідно порядку проведення відбору проб (додаток 2).

5.9.  Відбір проб проводиться в будь – який час доби без попереднього повідомлення Споживача.

5.10.  Колодязі, встановлені на мережах, що належать Споживачу, повинні завжди бути доступними для огляду, вільними від завалів ґрунтом, будівельним сміттям і ін. Забороняється залишати колодязі з нещільно прикритими, розбитими або зсунутими кришками люків, отворами кришках люків. Взимку кришки колодязів необхідно очищати від снігу та криги. Місце розташування колодязів повинно бути позначено спеціальними табличками з прив’язками по місцю. При крадіжці або поломці колодязів Споживач зобов’язаний придбати нові.

5.11. Позаплановий контроль стічних вод Споживачів здійснюється:

-При аварійних (залпових) скиданнях забруднюючих речовин (СПАР,

нафтопродукт) на насосні станції каналізацій та очисні споруди каналізації.

- При перевищені Споживачем затверджених ПДВ якості стічних

вод,зафіксованих при попередньому контролю.

- Витрати, пов’язані з відбором, транспортуванням та аналізом стічної води

Споживач не оплачує, за письмовим проханням споживача.

- У цьому випадку усі витрати, пов’язані з відбором, транспортуванням та

аналізом стічної води сплачується Споживачем.

5.12. При виявленні перевищення ДВП забруднень встановлених Договором, Дозволом та Правилами, Водоканал після закінчення аналізу надсилає Споживачу повідомлення про виявлення перевищення ДВП забруднення (листом або телефонограмою) у термін не більш 15 діб. Протягом шестимісячного терміну після виявлення ДВП Водоканал згідно з Господарським процесуальним кодексом України надсилає Споживачу претензію, до якої додаються: копія акту про відбір проби стічних вод, копія результатів аналізів стічних вод, розрахунок величини додаткової плати за скид стічних вод згідно п.8 даних Правил (передбачаються лише ті документи, що відсутні у Споживача).

5.13. При відмові Споживача виділити відповідальну особу для відбору проб, зволікання з допуском представника Водоканалу на територію Споживача (більш ніж 30 хвилин після його прибуття), або створення перешкод у відборі проб з боку представників Споживача Водоканал виставляє Споживачу рахунок понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Кк=5 за розрахунковий місяць, в якому було вчинене дане порушення.У випадку відмови Споживача від підписання Акта відбору проб документи підготовлені Водоканалом, підписуються в односторонньому порядку і один примірник замовленим листом надсилається Споживачу.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СПОЖИВАЧІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЩО  ДОПУЩЕНІ ПРИ СКИДАННІ СТІЧНИХ ВОД У МІСЬКУ КАНАЛІЗАЦІЙНУ МЕРЕЖУ

6.1. Споживачі усіх категорій не мають права скидати стічні води без заключення договору з Водоканалом. За скидання стічних вод без укладення договору або після закінчення терміну його дії-Споживач сплачує послуги Водоканалу в 5-ти кратному розмірі до оформлення договору.

6.2. Споживачі, яким встановлені індивідуальні тимчасові нормативи, не мають права скидати стічні води без Дозволу на скидання. За скидання стічних вод без наданого Дозволу (або після закінчення терміну його дії) контроль за якістю стічних вод виконується по загальних ДВП відповідно табл. 1 даних Правил.

6.3. Споживач (усі категорії)  не має права вивозити рідкі відходи при відсутності Договору та Дозволу на вивіз, злив та очистку рідких відходів

(або після закінчення терміну його дії). За несанкціонований вивіз рідких відходів Споживач сплачує послуги Водоканалу у 5-ти кратному розмірі основного тарифу до оформлення Договору та Дозволу.

6.4. При виявлені лабораторією Водоканалу факту скидання Споживачем стічних вод у міську каналізаційну мережу з показниками якості, що не відповідають встановленим для нього ДВП (табл.1), сплата за послуги каналізації проводиться за підвищеним тарифом (згідно п.8 даних Правил). У разі виникнення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт К=20.

6.5. При органолептичному виявлені ознак аварійного скидання стічних вод Водоканал зобов’язаний терміново повідомити природноохоронні органи про те, що трапилося, і прийняти усі можливі заходи для припинення подальшого надходження аварійного скидання в міську каналізаційну мережу.

6.6. Якщо скидання стічних вод Споживачів призвели до аварійних ситуацій, то сума збитку, нанесеного каналізаційному господарству, і кошторисна вартість будівельних робіт з усунення наслідків аварії розподіляється між Споживачами, що скинули води, якість яких значно відрізнялися в гіршу сторону від встановлених нормативів.

6.7. При необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж при споруді каналізації внаслідок агресивного впливу стічних вод Споживача кошторисну вартість цих робіт  Кзаг розподіляють між Споживачами, які скидали стічні води з порушенням Правил, з вини яких сталися їх руйнування згідно з формолою:

К1=

де: К1 - відшкодування заподіяних збитків і-м Споживачем на відновлення

зруйнованих мереж і споруд,тис.грн..

Q1 - середньодобова втрата стічних вод, які скидає і-й Споживач, куб.

м/на добу;

Z1-  сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними

властивостями, стягнута Водоканалом за останні 3 роки і-го

споживача, тис. грн..

6.8. Розрахунок участі Споживачів у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації виконує Водоканал та подає на затвердження місцевим органам державної влади, які приймають рішення про першочергові відновлювальні роботи. Якщо Споживач відмовляється від участі в цих роботах, Водоканал застосовує до нього заходи, передбачені договором.

6.9. При засміченні каналізаційних мереж забрудненями Споживача (жирами,осадами, грубо дисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності міської каналізаційної мережі, Споживачі відшкодовують витрати на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів з залученням їх сил та засобів.

6.10. При навмисному прихованні Споживачем факту об’єму стічних вод понад дозволене або невчасному надаванні інформації про скидання в міську каналізаційну мережу виробничих стічних вод, що містять забруднюючі  речовини в концентраціях, які перевищують дозволені, з Споживача стягується плата в п’ятикратному розмірі основного тарифу.

6.11. У випадках, передбачених п.5.13, Споживач, що допустив зазначені порушення, сплачує за скидання стічних вод п’ятикратному розмірі основного тарифу (як за приховання фактів скидання) і матеріали передаються в органи прокурорського нагляду.

6.12. При порушені правил експлуатації вигрібних ям (пл. 4.9; 4.10) Споживач несе адміністративну відповідальність і сплата за вивіз і приймання рідких відходів стягується в п’ятикратному розмірі основного тарифу.

6.13. У випадку застосування до Водоканалу органами Мінекоресурсів України штрафних санкцій за наднормативне забруднення водойм речовинами промислового походження Водоканал пред’являє регресний позов на всю суму збитків конкретним Споживачам- порушникам.

6.14. Плата за скидання стічних вод понад основний тариф є платою за понадлімітне забруднення водойми і за нанесення збитку мережам і спорудам Водоканалу. Тому в собівартості продукції, що випускається Споживачем, вона не входить.

6.15. Платежі Споживачів за скидання наднормативних забруднень і наднормативних об’ємів стічних вод у комунальну і відомчу каналізацію залишаються у фонді розвитку Водоканалу і використовуються на відновлення мереж і споруд каналізації і компенсацію збитків Водоканалу, що пов’язані із цими скиданнями.

7. НОРМАТИВИ ПЛАТИ ЗА СКИД СТІЧНИХ ВОД У МІСЬКУ                     КАНАЛІЗАЦІЙНУ МЕРЕЖУ

7.1. У разі повної відповідальності якості та режиму скиду стічних вод Правилам та умовам укладеного договору Споживачі сплачують за послуги  водовідведення за тарифом, встановленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії абонентів. Обсяг стічних вод Споживачів, які підлягають оплаті, визначають згідно з Правилами користування Додаткові обсяги стічних вод Споживачів (не враховані договором), що надходять до міської каналізації, потребують додаткових витрат матеріальних та енергетичних ресурсів на їх транспортування та ощищення; Порядком передбачена плата за понадлімітні обсяги скиду забруднюючих речовин у водойми у п’ятикратному розмірі.

Споживачі сплачують Водоканалу за скид стічних вод в об’ємах/які перевищують указані в договорі, у п’ятикратному розмірі встановленого тарифу відповідно до умов договору.

Споживачі, що здійснюють скид та не мають договору (або при закінченні строку його дії), сплачують Водоканалу в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу за весь обсяг скинутих за час відсутності договору стічних вод.

7.2.  За додаткову кількість стічних вод, що надходить до міської каналізації у період дощів та сніготанення через люки каналізаційних колодязів та приймаючі дощові каналізації на території Споживачів, останні сплачують згідно з п.5.9 вищевказаних Правил користування.

Додаткову кількість стічних вод, що потрапляє у каналізаційні мережі через зливоприймачі та каналізаційні колодязі у періоди дощів та сніготанення, Споживачі оплачують:

а) при загально-сплавній системі каналізації- відповідно до             території, що займає Споживач, за нормами БНіП 2.04.03-85 Каналізація. Зовнішні мережі і споруди та даними гідрометеослужби;

б) при роздільній системі каналізації – 20 відсотків від розрахункових об’ємів стічних вод за підсумком «а» цього пункту.

У разі виявлення розбитих кришок люків колодязів, провалів грунту біля люків колодязів, щілин між грунтом та зовнішньою поверхнею колодязів додаткова кількість стічних вод розраховується за пунктом «а» цього пункту.

7.3. Нормативи плати за скид понаднормативних забруднень у міську каналізаційну систему м. Могилева-Подільського (Нm) установлюються на рівні виробничої собівартості очищення 1 куб. м. стічних вод з умістом забруднень у мережах допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

Виробнича собівартість очищення 1 куб.м. стічних вод визначається згідно з Порядком формування тарифів на послуги центрального водопостачання та водовідведення, затверджених постановою від 17.02.2011 року №243 із змінами внесеними згідно з постановою національної комісії регулювання електроенергетики  № 605 (z0551-11) від 14.04.20011 року, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 17.03.2011 року за

№ 367/19105.

8. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ПЛАТИ  ЗА СКИД СТІЧНИХ ВОД

У МІСЬКУ КАНАЛІЗАЦІЙНУ МЕРЕЖУ

8.1. Величина плати за скид стічних вод у міську каналізаційну мережу (Пс) розраховується Водоканалом за формолую:

Пс= Т●V дог + 5 Т V пдог + Vпз ● КК ● Нп

8.2. При перевищенні рівня вміст забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів, що скидаються у міську каналізаційну мережу, порівняно з встановленими Правилами, Споживачі сплачують Водоканалу плату за скид понаднормативними забруднень, яка нараховується за нормативом плати за очищення 1 куб.м. стічних вод з умістом забруднень в межах допустимих концентратів ( Нп), обсягом скинутих понаднормативно забруднених стічних вод (Vпз) та коефіцієнтом кратності (Кк), який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів стічних вод та екологічного стану водойми.

8.3. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Кк=20.

8.4. За відхилення показника рН від установлених меж на одну одиницю застосовується КК=2; на 2 та більше одиниць – КК=10.

8.5. За перевищення відношення ХСК/ВСК5 ‹2,5 коефіцієнт кратності визначають за формолою:

8.6. За скид стічних вод з температурою " вище ніж 40о С, скид тільки  мінеральних солей – Кк=2.

8.7. За встановлений факт порушених інших загальних вимог – (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скиду в міську каналізацію тощо) Кк=5.

8.8. При виявленні Водоканалом у ході контролю якості стічних вод, що скидаються Споживачем, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (СФ) над установленою Договором або Правилами допустимою концентрацією (далі – ДК) коефіцієнт кратності для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формолою:

Коефіціент кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, окрім випадків, передбачених підпунктами 8.3 та 8.4.

8.9.  Якщо Водоканалом установлений факт скиду Споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до каналізації не було обумовлено Договором або даними Правилами, тоді коефіцієнт кратності дорівнює 5.

8.10.  Якщо встановлений факт одночасного скиду до міської каналізації кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності Кк визначають за формулою:

де  Сф – фактична концентрація в стічних водах Споживача і-ї речовини;

ДКі – допустима концентрація і-ї речовини, яку встановлено Договором

для даного Споживача.

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої  концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більш ніж 10. (Якщо за рахунком Кк вийшло більше ніж 10, то приймають КК=10, крім випадків, передбачених підпунктами 8.3 та 8.4).

8.11. Період, за який стягується плата за скид Споживачем стічних вод з перевищенням допустимих концентрацій установлених разовим аналізом, визначається від дня проведення відбору проб, але не більше трьох календарних місяців (місяця, у якому відібрана проба, та двох попередніх місяців). Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих Споживачем за цей період з даного об’єкта.

У разі виявлення залпового скиду обсяг скинутих стічних вод визначається за актами, якими зафіксовані початок та закінчення залпового скиду.

9. ПОРЯДОК СТЯГНЕННЯ ПЛАТИ ЗА СКИД СТІЧНИХ ВОД У МІСЬКУ КАНАЛІЗАЦІЙНУ МЕРЕЖУ

9.1. Плата за скид стічних вод Споживачів у міську каналізаційну

мережу вноситься Споживачами згідно з розрахунками Водоканалу та виставленими ним рахункам на розрахункові рахунки Водоканалу у порядку та в терміни, передбачені договором. У разі прострочення платежів з Споживачів стягується пеня згідно з умовами договору.

9.2. Плата за скид понаднормативних забруднень розподіляється таким чином:

- 20 відсотків перераховується Водоканалом до місцевих фондів охорони

навколишнього природного середовища, що утворені в складі міського

бюджету;

- 80 відсотків залишаються у розпорядженні Водоканалу і використовуються

на відшкодування збитків Водоканалу, викликаних цими скидами, на

ремонт і поліпшення експлуатації каналізаційної мережі та очисних

споруд, ремонт і поліпшення експлуатації каналізаційної мережі та

очисних споруд, а також на розвиток каналізаційного господарства

населеного пункту.

10. ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ПЛАТИ

ЗА РОЗМІЩЕННЯ ОСАДІВ

10.1. За розміщення осадів та мулів (відходів, що утворюються на очисних спорудах каналізації) на спеціально обладнаних спорудах для їхньої подальшої обробки (мулові площадки тощо), які знаходяться на балансі Водоканалу, збір не стягується за умови наявності погодженого з територіальними органами Мінекоресурсів України перспективного плану заходів щодо їх подальшої утилізації або знешкодження.

10.2. При використані осадів як органічних добрив на сільськогосподарських та лісогосподарських угіддях (при відповідності їх якості технічним умовам, затвердженим у встановленому порядку), добавок при виробництві будівельних матеріалів, у шляховому будівництві, інших галузях народного господарства збір за забруднення навколишнього природного середовища за використаний об’єм осадів не стягується.

10.3. За неможливості використання осадів та мулів у сільському господарстві (підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо) і необхідності їх розміщення на спеціальних полігонах кошторисна вартість цих робіт (разом із збором за розміщення відходів) розподіляється серед Споживачів, які винні в забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок вартості цих робіт для конкретного Споживача виконується за формолую:

де Ві – частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути

відшкодована і-м Споживачем;

Взаг – загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і

мулів,тис.гри.;

Пі – скиди забруднюючих речовин, які не підлягають біологічному

розкладу, і-тим Споживачем за період накопичення осадів, т;

Керуючий справами виконкому                                                Р. Горбатюк

Додаток 1

до «Правил приймання

стічних вод у міську

каналізаційну мережу

м. Могилева –Подільського»

УКРАЇНА

Могилів-Подільське міське

комунальне підприємство

ВОДОКАНАЛ

24000, м. Могилів-Подільський, вул. Академіка Заболотного, 19 ,

телефон: (04337)6-55-42; факс (04337) 6-55-42; е-mail:vodokanalmp@ukr.net

р/р 26002301542254 Вінницьке ОУ АТ «Ощадбанк»,

МФО 302076 Код ЕКОП 03338202

Свідоцтво №02171642, індивідуальний податковий №033382002306

«_______» __________________20__р.

№______________________________

ДОЗВІЛ

на складання виробничих стічних вод у систему каналізації

м.Могилева-Подільського

Дозвіл виданий:____________________________________________________

(підприємство, установа, організація)

(адреса скидання стічних вод)

На термін до:________________________________Продовжено до_______________

Керуючий справами виконкому                                                     Р. Горбатюк

Додаток 2

до «Правил приймання

стічних вод у міську

каналізаційну мережу

м. Могилева –Подільського»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВІДБОРУ ПРОБ

для контролю якості стічних вод, що скидаються

Споживачами в міську каналізацію

1. Даний порядок розроблений із метою контролю якості стічних вод, що скидаються підприємствами й організаціями м. Могилева-Подільського в систему міської каналізації.

2. Для кожного окремого Споживача, у залежності від характеру технології виробництва, порядок контролю і контрольовані показники стічних вод встановлюються індивідуально.

3. Місцем відбору проб стічних вод Споживача при плановому контролі складу і властивостей стічних вод є контрольне приєднання Споживача (колодязь, камера і т.п.) до системи міської каналізації.

4. При позаплановому контролі місце відбору проб визначається в залежності від поставлених завдань (колодязь, камера, усереднювач, очисні споруди тощо).

5. Відбір проб провадиться в будь-який час доби без попереднього сповіщання Споживача

6. Відбір проб провадиться робітниками МКП «Водоканал»

в присутності представника Споживача.

7. Споживач зобов'язаний забезпечити безперешкодний підхід до місця відбору проб. Проходи до місця відбору проб повинні бути вільними, захаращення останніх не допустимо.

8. Крім планового контролю МКП«Водоканал» відбір проб може бути зроблений за вимогою санітарних органів, органів охорони природи і прокуратури.

* У випадках, коли кількість і склад виробничих стічних вод різко змінюється протягом доби, а також при можливих залпових скиданнях сильно концентрованих стічних вод, на підприємствах необхідно передбачити спеціальні ємкості – усереднювачі, що забезпечують рівномірний випуск виробничих стічних вод у міську мережу.

9. Відбір проб оформлюється актом відбору проб (додаток 5) і підписується представниками МКП «Водоканал», представниками інших контролюючих організацій (у випадку їхньої присутності при відборі), представником Споживача, що контролюється.

Перший примірник Акта залишається у представника МКП «Водоканал», кожному представникові вручається копія Акта.

10.У випадку неявки представника Споживача, що контролюється протягом 30 хвилин з моменту усного або письмового повідомлення про відбір проб або відмови від присутності при відборі, а також при відмові

підписати в наслідку протокол дослідження відібраної проби (додаток 5), аналіз проби, виконаний у лабораторії МКП «Водоканал» враховується дійсним.

11. У випадку коли Споживач перешкоджає відбору проб і не допускає представників МКП «Водоканал» до місця відбору, МКП «Водоканал» зобов’язаний попередити керівництво Споживача телефонограмою про відповідальність з одночасним повідомленням відповідних служб і організацій. Якщо представник МКП «Водоканал» і після цього не буде допущений до місця відбору проб, МКП «Водоканал» припиняє водопостачання даного Споживача і приймання від нього стічних вод у міську каналізацію без додаткового попередження. Надалі плата за скидання стічних вод цього Споживача буде проводитися в десятикратному розмірі основного тарифу протягом шести місяців.

12. Відбір і аналіз стічних вод проводиться лабораторією МКП «Водоканал» відповідно затверджених методик.

Результати аналізів враховуються дійсними до наступного відбору проб (але не більше шести місяців) і поширюються на увесь об’єм стічних вод Споживача за цей період.

13. Результати аналізів стічних вод оформлюються у вигляді Протоколу дослідження якості води (додаток 6) і в необхідній кількості примірників направляються:

а) МКП «Водоканал» - перший і другий примірники;

б) Споживачу – третій примірник;

в) Лабораторії, що виконувала аналізи – четвертий примірник.

Керуючий справами виконкому                                                     Р. Горбатюк

Додаток 3

до «Правил приймання

стічних вод у міську

каналізаційну мережу

м. Могилева –Подільського»

Найменування підприємства________________________________                                                      _________________________________________________________

_________________________________________________________

Відомча

Приналежність____________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

П.І.Б. і телефон

Директора________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Адреса

Підприємства_____________________________________________

________________________________________________________

_________________________________________________________

АКТ  ОБСТЕЖЕННЯ

Дата обстеження________________________________________________________________

Представниками Водоканалу______________________________________________________

(П.І.Б що перевіряють)

_______________________________________________________________________________

було проведене обстеження підприємства з метою видачі Дозволу на скидання виробничих стічних вод у міську каналізацію м. Могилева-Подільського

1. Загальні відомості

1.1. Абонент користується водою від:

міського водопроводу_______м3/добу; ліміт від «____»____________________ м._______м3/добу артсвердловини ________м3/добу; із відкритої водойми

_______________________ у кількості______________________м3/добу , із

(найменування системи)

Тех. Водопроду________________у кількості________________ м3/добу

1.2. Виробничі стоки утворюються від:

_______________________________________________________ м3/добу

(найменування процесу)

_______________________________________________________ м3/добу

1.3. Увиробничу каналізацію скидається

Керуючий справами виконкому                                                     Р. Горбатюк

Додаток 4

до «Правил приймання

стічних вод у міську

каналізаційну мережу

м. Могилева –Подільського»

Концентрація забруднюючих речовин

у стічних водах підприємства, що підлягає

скиданню в міську каналізаційну мережу, не повинна перевищувати

такі показники (ДВП):

| № п/п | Інгредієнти | Концентрація, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Температура води | не більше 40°С |
| 2. | Реакція середовища рН | 6.5-9.0 |
| 3. | Завислі речовини | 300 |
| 4. | БСК5 | 350 |
| 5. | ХСК | 500 |
| 6. | Азот амонійний | 30 |
| 7. | Нітрити | 3.3 |
| 8. | Нітрати | 45 |
| 9. | Хлориди | 350 |
| 10. | Сульфати | 400 |
| 11. | Залізо(загальне) | 2.5 |
| 12. | АПАР | 20 |
| 13. | Фосфати | 10.0 |

Керуючий справами виконкому                                                     Р. Горбатюк

Додаток 5

до «Правил приймання

стічних вод у міську

каналізаційну мережу

м. Могилева –Подільського»

АКТ

відбору проб стічних вод

м.Могилів-Подільський                                                        «____»_________________20____р.

Ми, що нижче підписалися, представники___________________________________________

(найменування контролюючої організації)

_______________________________________________________________________________      	                                                            (посада, П.І.Б.)

Представники _______________________________________________________________________________

(найменування організації)

_______________________________________________________________________________

(посада, П.І.Б.)

склали дійсний акт у тому, що   «____»_________________________20____р.

на каналізаційному випуску №___  за адресою: _______________________________________________________________________________

відібрані проби стічних вод _______________________________________________________________________________
                                                              (найменування підприємства)

у присутності представника підприємства___________________________________________

(посада, П.І.Б.)

Час відбору проби _________ Кількість води і номер проби _________________________________

Особливі умови відбору проби _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Представник МКП «Водоканал»                                           Представник підприємства

_________        _________________	                                   _________        _________________

Підпис                  Прізвище                                                            Підпис                  Прізвище

Відбір робив ____________________________

Керуючий справами виконкому                                                     Р. Горбатюк

Додаток 6

до «Правил приймання

стічних вод у міську

каналізаційну мережу

м. Могилева –Подільського»

Могилів-Подільське міське комунальне підприємство

"Водоканал"

Вимірювальна лабораторія

Протокол дослідження якості стічної (поверхневої) води №____

Назва підприємства, організації__________________________________________________

Дата відбору  _________________________________________________________________

| №п/п | Назва показників | Фактична концентрація | ГДК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Температура води, °С |  | не більше 40°С |
| 2. | Реакція середовища рН |  | 6.5-9.0 |
| 3. | Лужність, ммоль/дм3 |  | Не нормується |
| 4. | Окислювальність перманганатна, мг/дм3 |  | Не нормується |
| 5. | Загальна твердість, ммоль/дм3 |  | Не нормується |
| 6. | Завислі речовини, мг/дм3 |  | 300 |
| 7. | БСК5, мг/дм3 |  | 350 |
| 8. | ХСК, мг/дм3 |  | 500 |
| 9. | Хлориди, мг/дм3 |  | 350 |
| 10. | Сульфати, мг/дм3 |  | 400 |
| 11. | Азот амонійний, мг/дм3 |  | 30 |
| 12. | Нітрити, мг/дм3 |  | 3.3 |
| 13. | Нітрати, мг/дм3 |  | 45 |
| 14. | Фосфати, мг/дм3 |  | 10.0 |
| 15. | Залізо, мг/дм3 |  | 2.5 |
| 16. | АПАР, мг/дм3 |  | 20 |

Дана проба стічної води за своїм хімічним складом не відповідає (відповідає) "Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України".

п.____________________________________________________________________________

Керуючий справами виконкому                                                     Р. Горбатюк

Додаток 7

до «Правил приймання

стічних вод у міську

каналізаційну мережу

м. Могилева –Подільського»

УКРАЇНА

Могилів-Подільське міське комунальне підприємство

ВОДОКАНАЛ

24000, м. Могилів-Подільський, вул. Академіка Заболотного, 19,

телефон: (04337) 6-55-42; факс (04337)6-55-42; е-mail:vodokanalmp@ukr.net

р/р 26002301542254 Вінницьке ОУ АТ «Ощадбанк»,

МФО 302076 Код ЕКОП 03338202

Свідоцтво №02171642, індивідуальний податковий №033382002306

ДОЗВІЛ

на скидання господарчо-побутових стічних вод з вигрібних ям

м. Могилів-Подільський                                         «____»____________20___р.

_________________________________________________________________

(підприємства, організації юридичної або фізичної особи)

Дозвіл виданий:___________________________________________________

(підприємства, організації юридичної або фізичної особи)

Автомобіль:______________________________________________________

(марка, реєстраційний номер)

Водій:______________________________Посвідчення:_________________

На термін до: «___»___________________20___року.

Підстава для видачі: Договір №_________від «____»_____________20___р.

Концентрація забруднюючих речовин в стічних водах, які скидаються, не повинна перевищувати показники ДВП згідно укладеного договору, які встановлені діючими Правилами приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу міста Могилева-Подільського.

Керуючий справами виконкому                                               Р. Горбатюк

Додаток 8

до «Правил приймання

стічних вод у міську

каналізаційну мережу

м. Могилева –Подільського»

Таблиця 1

Допустимі величини показників (ДВП) забруднюючих речовин

у стічних водах прийнятих від Споживачів в міську каналізаційну систему м.Могилева-Подільського

| № п/п | Назва показників | Допустима величина показників шкідливих речовин у стічних водах підприємств, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Температура води | не більше 40°С |
| 2. | Реакція середовища рН | 6.5-9.0 |
| 3. | Завислі речовини | 300 |
| 4. | БСК5 | 350 |
| 5. | ХСК | 500 |
| 6. | Азот амонійний | 30 |
| 7. | Нітрити | 3.3 |
| 8. | Нітрати | 45 |
| 9. | Хлориди | 350 |
| 10. | Сульфати | 400 |
| 11. | Залізо (загальне) | 2.5 |
| 12. | АПАР | 20 |
| 13. | Фосфати | 10 |

Керуючий справами виконкому                                               Р. Горбатюк